  1. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

    1. Требования к каналу в зоне измерения:
      1. Канал в зоне измерения должен представлять собой прямолинейный участок, длиной не менее  10В (20r), где В – ширина канала, (r - радиус канала), имеющий постоянный уклон и постоянное поперечное сечение.
      2. На указанном участке не должно быть боковых присоединений.
      3. В измерительном сечении и вблизи его не должно быть местных выступов, закладных деталей, других элементов конструкции и предметов, вызывающих искажение уровня и местные возмущения потока.
      4. Дно канала в зоне измерения не должно подвергаться заилению или отложению осадка. Допустимая толщина осадка (ила) для безнапорных трубопроводов в соответствии с МИ 2220-96 «ГСИ. Расход сточной жидкости в безнапорных трубопроводах», приведена в табл. 2.1.
        Таблица 2.1

Диаметр / трубы, м	0,1	0,2 – 0,3	0,4 – 0,5	0,6 – 0,7	0,8 – 0,9	1,0	1,1 – 1,5	1,6 – 2,0	2,1 – 2,5	2,6 – 3,0
Допустимая толщина осадка (ила), мм	1	2	5	8	10	12	15	20	25	30

 2.2.1.5. Конструкция расходомера обеспечивает измерение параметров потока при толщине осадка (ила) на дне контролируемого канала выше указанных в табл. 2.1. При этом максимальное значение толщины осадка в эксплуатируемом канале не должно превышать:
Hила ≤ HПСП - L - 2 мм,
где НПСП - расстояние от точки подвеса лопасти ПСП до дна канала, в соответствии с данными разд. 5 ТТ12.00.000 ПС
        L - длина лопасти ПСП от точки подвеса, в соответствии с данными табл. 4.2 ТТ12.00.000 ПС.
        При стабильном значении толщины осадка в канале (заданном в опросном листе на заказываемый прибор) этот параметр вводится в память блока индикации БИТТ-01 и при вычислении площади поперечного сечения потока осуществляется учет площади поперечного сечения осадка (ила).
        Не допускается превышение толщины осадка (ила) в процессе эксплуатации канала, относительно существующего стабильного значения (заявленного в опросном листе на заказываемый прибор), более, чем на величину указанную в табл. 2.1.
      1. Расстояние от водослива (верхнего бьефа) до рабочей зоны преобразователя скорости потока должно составлять не менее 5 В (10 r).
        Расстояние от водослива (нижнего бьефа) до рабочей зоны преобразователя уровня должно составлять не менее 5 В (10 r).
        Допускается уменьшение линейного участка до рабочей зоны преобразователя скорости потока до 3 В (6 r) при установке в канале струевыпрямительной решетки. При этом расстояние от струевыпрямительной решетки до места монтажа ПСП должно составлять не менее 3 В (6 r).
       2.2.1.7. При динамическом диапазоне рабочих уровней потока в канале в зоне измерения не превышающем или соизмеримым с глубиной погружения поплавка ПУП в стоячей воде (δ0) (см. табл. 4.2 ТТ12.00.000 ПС), рекомендуется повысить минимальное значение уровня потока до уровня δ0 за счет установки ниже по течению потока порога, например в виде тонкой стенки.
    1. Установить оборудование расходомера в соответствии со схемой размещения на объекте и ПРИЛОЖЕНИЕМ 1, 2 для открытого лотка или ПРИЛОЖЕНИЕМ 3, 4, 5 для трубы, ПРИЛОЖЕНИЕМ 6, 5 при установке на открытом лотке колодца.
    2. При установке преобразователей уровня и скорости потока в колодце категорически не допускается поступление внутрь колодца ливневых или грунтовых вод через люк и по боковым стенкам.
    3. При монтаже преобразователей уровня и скорости потока в канале необходимо соблюдать последовательность их установки относительно направления потока в соответствии с указаниями раздела 5 «Требования к монтажу» паспорта ТТ12.00.000 ПС из комплекта поставки прибора.
     Рекомендуемая последовательность монтажа ПУП и ПСП: выше по потоку устанавливается преобразователь скорости потока, ниже по потоку преобразователь уровня. Расстояние между монтажными кронштейнами преобразователей выполнять в соответствии с рекомендациями раздела 5 «Требования к монтажу» паспорта ТТ12.00.000 ПС на прибор из комплекта его поставки и ПРИЛОЖЕНИЯ 1 или 4.
 В согласованных случаях (например, если диаметр колодца коллектора по месту установки ПУП и ПСП расходомера соизмерим с длиной рычага с поплавком и, при этом, в колодце не обеспечивается свободное перемещение рычага с поплавком в вертикальной плоскости) допускается изменить последовательность установки преобразователей: сначала преобразователь уровня, затем преобразователь скорости потока. При этом установка ПУП и ПСП должна выполняться в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 5 «Требования к монтажу» паспорта ТТ12.000.00 ПС из комплекта поставки прибора. Расстояние между преобразователями должно быть больше длины рычага с поплавком от точки подвеса до основания поплавка.
     Допускается установка преобразователя уровня в успокоительном колодце, связанным с каналом в зоне измерения расходомера, при условии, что длина колодца больше длины рычага с поплавком, а ширина больше 3 поплавка.
      2.2.5. Для монтажа преобразователей уровня и скорости потока в канале необходимо установить монтажные кронштейны преобразователей на элементы конструкции канала с соблюдением требований приведенных в п. 2.2.5 (см. Приложения).
2.2.6. При размещении преобразователей уровня и скорости потока на объекте особое внимание обратить на правильность их монтажа:
- оси подшипников преобразователей уровня и скорости потока должны быть перпендикулярны направлению потока и параллельны линии горизонта. Ошибка установки не должна превышать 1 0.
- поплавок преобразователя уровня и лопасть преобразователя скорости потока в состоянии свободного отвеса не должны касаться дна канала, а также осадка (ила) на дне канала. Рекомендуемый зазор должен быть больше максимального значения толщины осадка (ила) в соответствии с п. 2.2.1.4 на величину, не менее 2 мм.
- датчики угла преобразователей уровня и скорости потока не должны касаться элементов конструкции объекта,
- соединительные кабели преобразователей уровня и скорости потока в рабочей зоне датчиков угла должна быть смонтированы таким образом, чтобы кабели образовывали свободную петлю не препятствующая угловому перемещению датчиков в диапазоне рабочих углов,
- не допускается деформация элементов конструкции преобразователей уровня и скорости потока.
      2.2.7. При размещении на объекте блок соединений и защиты, блок индикации БИТТ-01, блок питания БПСТТ-1 и клеммные колодки (при наличии) должны быть защищены от прямого попадания осадков.
      2.2.8. Выполнить соединения составных частей расходомера в соответствии со схемой соединения рис. 4а, 4б или 4в.
2.2.9. Напряжение питания по цепи +5 В постоянного тока на входе в преобразователи уровня и скорости потока, поступающее из блока соединений и защиты или из блока управления, должно быть не менее + 4,5 В.
2.2.10. Напряжение питания по цепи + 12 В постоянного тока на входе в в блок индикации БИТТ-01 и блок соединений и защиты, поступающее из блока питания БПСТТ-1, должно быть не менее + 9 В.
2.2.11. Рекомендуемое расстояние размещения блока соединений и защиты от преобразователей уровня и скорости потока не более 100м. При расстояниях превышающих рекомендуемое значение (в соответствии со схемой рис. 4а) должно строго соблюдаться требование п. 2.2.9. Межблочные соединения от клеммной колодки до блока соединений и защиты должны выполняться:
- по цепи “Data+”, ”Data-” двухжильной витой парой с волновым сопротивлением 120 Ом,
- по цепи “+ 5 В”, “GND” двухжильным кабелем, обеспечивающим требования п. 2.2.9.
2.2.12. Общее расстояние от преобразователей уровня и скорости потока до блока индикации БИТТ-01 не более 1000 м. При расстоянии между блоком индикации и преобразователями уровня и скорости потока превышающих 30 м межблочное соединение по цепи “Data+”, ”Data-” выполнять двухжильной витой парой с волновым сопротивлением 120 Ом. Подачу питания по цепи “+ 12 В”, “GND” от блока питания БПСТТ-1 выполнять двухжильным кабелем, обеспечивающим требования п. 2.2.8.
2.2.13. Общее расстояние от блока индикации БИТТ-01 до ПЭВМ (при проводном соединении) не более 1000 м. Соединение по цепи “Data+”, ”Data-” между блоком индикации и преобразователем интерфейса RS-485\RS-232, подключенным к ПЭВМ, выполнять двухжильной витой парой с волновым сопротивлением 120 Ом.
2.2.14. Стыковка соединительных кабелей к элементам конструкции составных частей расходомера должна выполняться в соответствии со схемой соединений и с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок (ПУЭ-76)».
2.2.15. Монтаж оборудования и кабельного хозяйства расходомера должен производиться в соответствии с действующими на объекте правилами и нормами.
      2.2.16. По окончанию монтажа проверить правильность электрических соединений.
      2.2.17. Демонтаж расходомера осуществляется в обратной последовательности.